DOCUMENTO TÉCNICO DE LICITACIÓN PLAN DE LOGÍSTICA Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Proyecto: ANTEL – Data Center Sala 4

Proveedor del Servicio

ODDY SAS

Cliente / Contratista Principal EPC

SONDA Uruguay

Código de documento: SND-ANTEL-SALA4-LOG-001

Revisión: 01  |  Julio 2026

Clasificación: CONFIDENCIAL – Uso exclusivo del proceso licitatorio ANTEL

# CONTROL DEL DOCUMENTO

El presente documento describe el Plan de Logística y Almacenamiento de Materiales elaborado por ODDY SAS como proveedor de servicios logísticos para el proyecto ANTEL – Data Center Sala 4, en el marco del contrato EPC gestionado por SONDA Uruguay. Su contenido es de carácter técnico-operativo y se presenta como parte de la documentación de la oferta licitatoria.

| Rev. | Fecha | Descripción del cambio | Elaborado por | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 13/07/2026 | Emisión inicial para presentación a licitación ANTEL – Data Center Sala 4 | Gerencia de Proyecto ODDY SAS | Aprobado |

## Aprobaciones

| Rol | Nombre / Función | Firma / Fecha |
| --- | --- | --- |
| Elaborado por | Jefe de Logística – ODDY SAS |  |
| Revisado por | Gerente de Proyecto – ODDY SAS |  |
| Aprobado por | Gerente de Operaciones – SONDA Uruguay |  |
| Validado por (Cliente) | Representante Técnico – ANTEL |  |

## Distribución del documento

| Destinatario | Organización | Medio |
| --- | --- | --- |
| Comité de Evaluación de Ofertas | ANTEL | Portal de licitaciones / Copia impresa |
| Gerencia de Proyecto | SONDA Uruguay | Repositorio documental del proyecto |
| Dirección de Operaciones | ODDY SAS | Repositorio documental interno |

# ÍNDICE

CONTROL DEL DOCUMENTO	1

Aprobaciones	1

Distribución del documento	1

ÍNDICE	1

1. Objetivo	1

2. Alcance	1

2.1 Alcance funcional	1

2.2 Alcance geográfico y de proceso	1

2.3 Exclusiones	1

3. Referencias Normativas	1

3.1 Enfoque de cumplimiento integrado	1

4. Organización del Servicio	1

4.1 Organigrama del servicio logístico	1

4.2 Roles y responsabilidades	1

4.3 Matriz RACI	1

4.4 Dotación de personal	1

5. Descripción del Centro Logístico	1

5.1 Layout conceptual	1

5.2 Seguridad y control de accesos	1

5.3 Circuito Cerrado de Televisión (CCTV)	1

5.4 Protección contra incendio	1

5.5 Recepción y expedición	1

5.6 Área de cuarentena	1

5.7 Área de materiales críticos	1

5.8 Eficiencia energética e infraestructura de soporte	1

6. Flujo Logístico Completo	1

6.1 Descripción de las etapas del flujo	1

6.2 Puntos de control críticos	1

7. Procedimiento de Recepción	1

7.1 Documentación requerida	1

7.2 Control físico	1

7.3 Inspección técnica	1

7.4 Registro fotográfico	1

7.5 Inspección y determinación de conformidad	1

7.6 No conformidades	1

7.7 Registro	1

8. Gestión del Inventario	1

8.1 Sistema WMS (Warehouse Management System)	1

8.2 Etiquetado y codificación QR	1

8.3 Metodología FIFO / LIFO	1

8.4 Trazabilidad	1

8.5 Auditorías e inventarios cíclicos	1

8.6 Indicadores clave de inventario (KPIs)	1

8.7 Reportes automatizados	1

9. Manipulación de Materiales	1

10. Condiciones de Almacenamiento	1

10.1 Monitoreo ambiental	1

10.2 Prevención de corrosión y daños por polvo	1

10.3 Protección UV y control de impactos	1

11. Transporte Interno	1

11.1 Equipamiento de manipulación	1

11.2 Protocolos de movimiento	1

12. Coordinación con ANTEL	1

12.1 Protocolos de ingreso	1

12.2 Horarios de operación	1

12.3 Permisos y documentación	1

12.4 Coordinación con Seguridad de ANTEL	1

12.5 Documentación requerida por ingreso	1

13. Seguridad Industrial	1

13.1 Análisis de riesgos	1

13.2 Elementos de Protección Personal (EPP)	1

13.3 Permisos de trabajo	1

13.4 Planes de emergencia	1

13.5 Ejemplo de Análisis de Trabajo Seguro (ATS)	1

14. Gestión Ambiental	1

14.1 Gestión de residuos	1

14.2 Reciclaje de pallets, cartón y plásticos	1

14.3 Indicadores ambientales	1

15. KPIs del Servicio	1

15.1 Dashboard de seguimiento	1

15.2 Reporte mensual de desempeño	1

16. Gestión de Riesgos	1

16.1 Matriz de riesgos	1

16.2 Plan de contingencia	1

16.2.1 Escenarios de contingencia y tiempos de respuesta	1

16.3 Continuidad operativa (Business Continuity)	1

17. Cronograma Logístico	1

17.1 Hitos críticos	1

17.2 Mecanismo de seguimiento	1

18. Entregables	1

19. Anexos	1

Anexo A – Diagrama de flujo logístico integral	1

Anexo B – Checklist de recepción de materiales	1

Anexo C – Checklist de inspección de equipos de manipulación	1

Anexo D – Formulario de recepción de materiales (modelo)	1

Anexo E – Formulario de inventario cíclico (modelo)	1

Anexo F – Matriz RACI (referencia)	1

Anexo G – Reporte de No Conformidad (RNC) – modelo	1

# 1. Objetivo

Establecer el marco operativo, técnico y documental que garantiza la logística integral de materiales del proyecto ANTEL – Data Center Sala 4.

El presente Plan de Logística y Almacenamiento de Materiales tiene como objetivo definir, documentar y estandarizar los procesos, procedimientos, recursos y controles necesarios para la recepción, almacenamiento, custodia, manipulación, trazabilidad y entrega de la totalidad de los materiales, equipos e insumos críticos requeridos para la construcción, equipamiento y puesta en marcha de la Sala 4 del Data Center de ANTEL, en el marco del contrato EPC (Ingeniería, Procura y Construcción) administrado por SONDA Uruguay, con ODDY SAS como proveedor especializado del servicio logístico.

Este documento busca asegurar que cada material —desde componentes electromecánicos de alto valor como UPS, transformadores y celdas de media tensión, hasta elementos de obra civil, cableado estructurado y fibra óptica— sea gestionado bajo estándares internacionales de calidad, seguridad y trazabilidad, minimizando riesgos de daño, pérdida, retraso o no conformidad durante todo el ciclo logístico, desde el origen del proveedor hasta la instalación final en sitio.

De forma específica, el Plan persigue los siguientes objetivos:

- Garantizar la disponibilidad oportuna de materiales en sitio conforme al cronograma constructivo, cumpliendo indicadores OTIF (On Time In Full) superiores al 98%.

- Asegurar la integridad física de los equipos críticos mediante procedimientos de manipulación, embalaje y almacenamiento conforme a especificaciones del fabricante y normativa TIA-942.

- Implementar un sistema de gestión de inventario (WMS) con trazabilidad total mediante codificación QR/RFID, alineado a las exigencias del Pliego de Condiciones de ANTEL.

- Establecer protocolos de seguridad industrial, control de accesos y gestión ambiental compatibles con las políticas de Data Center de ANTEL y con los sistemas de gestión ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.

- Definir la organización, roles, responsabilidades y matriz RACI del equipo logístico de ODDY SAS en interfaz directa con SONDA Uruguay y ANTEL.

- Proveer indicadores de desempeño (KPIs) medibles y auditables que permitan el seguimiento continuo del servicio logístico durante toda la ejecución del proyecto.

- Mitigar riesgos operativos, ambientales y de seguridad mediante una matriz de riesgos y un plan de contingencia y continuidad operativa.

Compromiso de servicio ODDY SAS se compromete a operar el centro logístico del proyecto bajo un modelo de gestión profesional equivalente a los estándares aplicados por operadores logísticos globales (DHL Supply Chain, Kuehne+Nagel, GXO Logistics, CEVA Logistics), adaptado a las particularidades de un proyecto de infraestructura crítica de telecomunicaciones.

# 2. Alcance

El alcance del servicio logístico cubre la totalidad del ciclo de vida de los materiales del proyecto, desde su origen hasta la puesta en marcha de la Sala 4.

## 2.1 Alcance funcional

El presente Plan aplica a la totalidad de los materiales, equipos, insumos y componentes asociados a la ejecución del proyecto ANTEL – Data Center Sala 4, incluyendo, pero no limitándose a:

- Sistemas de energía: UPS, transformadores de potencia, celdas de media tensión (MT), tableros eléctricos, bancos de baterías VRLA.

- Sistemas de climatización (HVAC): unidades CRAC/CRAH, chillers, ductos, difusores y accesorios de climatización de precisión.

- Infraestructura de TI: racks, gabinetes, bandejas portacables, PDU, sistemas de piso técnico y techo técnico.

- Cableado estructurado y fibra óptica: cables de cobre, cables de fibra óptica monomodo/multimodo, patch panels, conectores y accesorios de terminación.

- Sistemas de protección contra incendio: sistemas de supresión por agente limpio IG-55, detectores, paneles de control FACP.

- Materiales de obra civil y montaje: perfilería, anclajes, materiales de instalación eléctrica y mecánica.

- Equipos sensibles y de instrumentación: sistemas de monitoreo DCIM, sensores ambientales, equipos de medición.

## 2.2 Alcance geográfico y de proceso

El servicio comprende la gestión logística desde la recepción de materiales en el centro logístico habilitado por ODDY SAS en las proximidades del predio de ANTEL, hasta la entrega final en el punto de instalación dentro de la Sala 4, incluyendo las siguientes etapas:

- Coordinación de recepción de materiales provenientes de proveedores nacionales e internacionales.

- Inspección técnica de ingreso, control documental y registro fotográfico.

- Almacenamiento temporal en condiciones controladas según la naturaleza de cada material.

- Gestión de inventario mediante sistema WMS con trazabilidad individual por ítem.

- Preparación de pedidos (picking) y transporte interno hasta el sitio de instalación.

- Coordinación de accesos, horarios y protocolos de seguridad con ANTEL y SONDA Uruguay.

- Gestión de residuos, embalajes y materiales de descarte conforme a la política ambiental del proyecto.

## 2.3 Exclusiones

Quedan fuera del alcance del presente Plan las actividades de instalación física, montaje electromecánico, comisionamiento y puesta en marcha de los equipos, las cuales son responsabilidad de los equipos de construcción e ingeniería de SONDA Uruguay y sus subcontratistas especializados. El servicio de ODDY SAS concluye en la entrega controlada del material en el punto de instalación acordado, con la correspondiente acta de entrega firmada por ambas partes.

# 3. Referencias Normativas

El presente Plan se sustenta en un marco normativo internacional y nacional que garantiza la calidad, seguridad y sostenibilidad de la operación logística.

La totalidad de los procedimientos descritos en este documento han sido diseñados en cumplimiento y alineación con las siguientes normas, estándares y requisitos contractuales, los cuales constituyen el marco de referencia obligatorio para la ejecución del servicio:

| Norma / Referencia | Aplicación en el presente Plan | Carácter |
| --- | --- | --- |
| ISO 9001:2015 | Sistema de Gestión de la Calidad. Aplica a la totalidad de los procesos logísticos: recepción, almacenamiento, control de inventario y despacho, garantizando la mejora continua y la trazabilidad documental. | Obligatorio |
| ISO 14001:2015 | Sistema de Gestión Ambiental. Rige la gestión de residuos, reciclaje de embalajes, consumo energético del centro logístico y minimización del impacto ambiental de las operaciones. | Obligatorio |
| ISO 45001:2018 | Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Establece los requisitos de identificación de peligros, evaluación de riesgos y control operacional para todo el personal logístico. | Obligatorio |
| TIA-942 (Rev. C) | Estándar de infraestructura para Data Centers. Referencia obligada para las condiciones de manipulación, almacenamiento y protección de equipos críticos de TI y energía previos a su instalación. | Obligatorio |
| NFPA 70 / 72 / 2001 | Normas de protección contra incendios eléctricos, sistemas de detección y agentes limpios de extinción (aplicable a IG-55 y almacenamiento de baterías VRLA). | Obligatorio |
| Uptime Institute (Tier Standards) | Lineamientos de disponibilidad y resiliencia operativa aplicables a la gestión logística de componentes críticos de infraestructura Tier III/IV. | Referencial |
| Buenas prácticas logísticas (SCOR Model / APICS) | Marco de referencia para el diseño de procesos de cadena de suministro: planificación, aprovisionamiento, manufactura, entrega y devolución. | Referencial |
| Pliego de Condiciones ANTEL – Data Center Sala 4 | Requisitos técnicos, administrativos y de seguridad establecidos por ANTEL para el ingreso de proveedores, manejo de materiales y coordinación operativa dentro del predio. | Obligatorio contractual |
| Decreto 406/988 y normativa IMM/BPS | Normativa nacional uruguaya en materia de seguridad e higiene laboral aplicable a las operaciones logísticas en territorio nacional. | Obligatorio |

### 3.1 Enfoque de cumplimiento integrado

ODDY SAS mantiene un Sistema Integrado de Gestión (SIG) certificado que articula los requisitos de ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 bajo una estructura común de alto nivel (Anexo SL), lo que permite auditorías conjuntas, documentación unificada y una mejora continua transversal a los tres sistemas. Este enfoque será replicado íntegramente en la operación logística del proyecto ANTEL – Data Center Sala 4, con auditorías internas trimestrales y auditorías externas de seguimiento conforme al plan de calidad del proyecto.

# 4. Organización del Servicio

Una estructura organizacional clara, con roles y responsabilidades definidos, constituye el pilar de un servicio logístico confiable y auditable.

## 4.1 Organigrama del servicio logístico

La operación logística del proyecto se estructura bajo un modelo jerárquico funcional que garantiza líneas de reporte claras hacia SONDA Uruguay como contratista principal EPC, y una interfaz directa de coordinación con ANTEL para aspectos de acceso, seguridad y cumplimiento contractual.

| 1 Gerente de Proyecto ODDY SAS | ➜ | 2 Jefe de Logística | ➜ | 3 Supervisor de Almacén / Coord. HSE / Inspector de Calidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Figura 4.1 – Estructura jerárquica del equipo logístico ODDY SAS (nivel de proyecto)

Bajo el Jefe de Logística se despliega el equipo operativo compuesto por Supervisor de Almacén, Coordinador de Seguridad e Higiene (HSE), Inspector de Calidad, operadores de almacén, operadores de equipos de manipulación (autoelevadores) y personal administrativo de control documental. Esta estructura reporta funcionalmente al Gerente de Proyecto de ODDY SAS y mantiene interfaz operativa directa con el Coordinador de Obra de SONDA Uruguay y el Representante Técnico de ANTEL.

## 4.2 Roles y responsabilidades

| Rol | Responsabilidades principales |
| --- | --- |
| Gerente de Proyecto (GP) – ODDY SAS | Responsable contractual del servicio ante SONDA Uruguay. Aprueba informes de avance, gestiona relación comercial y escalamiento de riesgos críticos. |
| Jefe de Logística (JL) | Responsable operativo integral del centro logístico. Planifica recepción, almacenamiento y despacho; administra el sistema WMS y lidera el equipo de almacén. |
| Supervisor de Almacén (SA) | Ejecuta y supervisa las operaciones diarias de recepción, ubicación, picking y despacho. Controla el cumplimiento de procedimientos de manipulación. |
| Inspector de Calidad (IC) | Realiza inspección técnica de ingreso, verifica conformidad documental y física de los materiales, y gestiona el registro de no conformidades. |
| Coordinador HSE (CH) | Responsable de seguridad industrial, salud ocupacional y gestión ambiental del centro logístico. Administra permisos de trabajo y planes de emergencia. |
| Representante ANTEL (RA) | Punto de contacto del cliente final para autorización de accesos, coordinación de horarios y validación de protocolos de seguridad dentro del predio. |
| Coordinador SONDA (CS) | Interfaz técnica entre el equipo logístico de ODDY SAS y el equipo de construcción/ingeniería de SONDA Uruguay; valida cronograma de entregas en sitio. |

## 4.3 Matriz RACI

La matriz RACI (Responsable, Aprobador, Consultado, Informado) formaliza la asignación de responsabilidades entre los distintos actores del servicio logístico, evitando ambigüedades operativas y facilitando la trazabilidad de decisiones.

| Actividad | GP | JL | SA | IC | CH | RA | CS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recepción de materiales | I | A | R | C | I | I | C |
| Inspección técnica de ingreso | I | A | C | R | I | I | C |
| Almacenamiento y ubicación en racks | I | A | R | C | - | - | - |
| Gestión de inventario WMS | C | A | R | C | - | - | I |
| Picking y preparación de despacho | I | A | R | C | - | - | - |
| Transporte interno a sitio | I | A | R | - | C | C | C |
| Coordinación de accesos con ANTEL | A | R | C | - | C | R | I |
| Gestión de no conformidades | A | R | C | R | I | I | I |
| Auditorías de inventario | A | R | C | C | - | - | I |
| Gestión ambiental y residuos | I | A | C | - | R | - | - |
| Reportes de KPI e informes de avance | A | R | C | C | C | I | R |
| Gestión de emergencias y contingencias | A | R | C | - | R | R | I |

Referencias: R = Responsable de ejecución · A = Aprobador / Autoridad final · C = Consultado · I = Informado · GP = Gerente de Proyecto · JL = Jefe de Logística · SA = Supervisor de Almacén · IC = Inspector de Calidad · CH = Coordinador HSE · RA = Representante ANTEL · CS = Coordinador SONDA.

## 4.4 Dotación de personal

La dotación de personal se dimensiona en función de las fases del proyecto descritas en el Capítulo 17, previéndose un incremento de recursos durante las fases de mayor intensidad de recepción de equipos críticos (Fases 2 y 3). La siguiente tabla resume la dotación tipo prevista para el régimen de operación estable del centro logístico:

| Perfil | Cantidad | Régimen |
| --- | --- | --- |
| Jefe de Logística | 1 | Tiempo completo, presencial |
| Supervisor de Almacén | 2 | Tiempo completo, turnos rotativos |
| Inspector de Calidad | 1 | Tiempo completo, presencial |
| Coordinador HSE | 1 | Tiempo completo, presencial |
| Operadores de almacén | 6 | Tiempo completo, turnos rotativos |
| Operadores de equipos de manipulación (autoelevadores) | 3 | Tiempo completo, según demanda operativa |
| Administrativo de control documental / WMS | 2 | Tiempo completo, presencial |

Todo el personal asignado al proyecto cuenta con las habilitaciones específicas requeridas para su función (operación de equipos de manipulación, trabajos eléctricos, manejo de materiales peligrosos), así como con la inducción de seguridad correspondiente al ingreso al predio de ANTEL, conforme a lo descrito en el Capítulo 12.

# 5. Descripción del Centro Logístico

El centro logístico habilitado por ODDY SAS opera como plataforma de consolidación, custodia y distribución controlada de materiales críticos para el proyecto.

## 5.1 Layout conceptual

El centro logístico se organiza en zonas funcionales diferenciadas, diseñadas para optimizar el flujo de materiales, minimizar manipulaciones innecesarias y segregar adecuadamente los materiales críticos de aquellos de uso general. El layout conceptual contempla las siguientes áreas, dispuestas en secuencia de flujo unidireccional desde el andén de recepción hasta el andén de expedición:

| Zona | Superficie aprox. | Función principal |
| --- | --- | --- |
| Andén de recepción | 120 m² | Descarga de camiones, control documental inicial e inspección visual preliminar. |
| Área de inspección técnica | 80 m² | Verificación técnica detallada, registro fotográfico y control de conformidad. |
| Área de cuarentena | 60 m² | Custodia temporal de materiales con no conformidades u observaciones pendientes de resolución. |
| Almacén general (racks) | 450 m² | Almacenamiento de materiales de obra civil, cableado, accesorios y consumibles. |
| Área de materiales críticos | 220 m² | Almacenamiento controlado de UPS, transformadores, celdas MT, baterías VRLA y equipos sensibles. |
| Área de climatización controlada | 90 m² | Almacenamiento de componentes electrónicos sensibles a temperatura y humedad. |
| Andén de expedición | 100 m² | Consolidación de pedidos, carga y despacho hacia el sitio de instalación (Sala 4). |
| Oficinas y sala de control WMS | 45 m² | Gestión administrativa, control de inventario digital y monitoreo CCTV. |

Tabla 5.1 – Distribución funcional de áreas del centro logístico (superficies referenciales)

## 5.2 Seguridad y control de accesos

El centro logístico cuenta con un perímetro cercado y controlado, con un único punto de acceso vehicular y peatonal, gestionado mediante control biométrico y de credenciales para todo el personal, proveedores y visitantes. Se implementa un libro de accesos digital integrado al sistema WMS, con registro de ingreso/egreso, motivo de visita y responsable de autorización.

- Control de acceso biométrico y por tarjeta de proximidad para personal permanente.

- Registro fotográfico y validación de identidad para transportistas y visitas.

- Zonas restringidas de acceso exclusivo para personal autorizado (área de materiales críticos).

- Procedimiento de acompañamiento obligatorio para personal externo dentro del predio.

- Iluminación perimetral e interior con sistema de respaldo autónomo ante cortes de energía.

## 5.3 Circuito Cerrado de Televisión (CCTV)

Se dispone de un sistema de CCTV con cobertura del cien por ciento (100%) de las áreas operativas, incluyendo andenes de recepción y expedición, pasillos de almacenamiento, área de materiales críticos y accesos perimetrales. Las grabaciones se conservan en un servidor local con respaldo en la nube durante un mínimo de noventa (90) días, con acceso auditado y trazable.

## 5.4 Protección contra incendio

El centro logístico cuenta con un sistema de protección contra incendio diseñado conforme a NFPA 13 (rociadores automáticos) y NFPA 72 (detección y alarma), complementado con extintores portátiles distribuidos según NFPA 10. El área de materiales críticos, dado el valor y sensibilidad de los equipos allí custodiados, cuenta con detección temprana por aspiración (VESDA) y protocolos específicos de evacuación y respuesta ante emergencias.

## 5.5 Recepción y expedición

Las áreas de recepción y expedición están dimensionadas para operar de forma simultánea sin generar cuellos de botella, con andenes independientes, señalización horizontal y vertical, y equipamiento de manipulación (autoelevadores, transpaletas) dedicado a cada operación. Todo movimiento queda registrado en el sistema WMS con evidencia fotográfica y firma digital de conformidad.

## 5.6 Área de cuarentena

Los materiales que presenten alguna observación durante la inspección técnica de ingreso —daños visibles, documentación incompleta, discrepancias respecto a la orden de compra— son trasladados de forma inmediata al área de cuarentena, quedando bloqueados en el sistema WMS hasta la resolución formal de la no conformidad, conforme al procedimiento descrito en el Capítulo 7.

## 5.7 Área de materiales críticos

Los equipos de mayor valor y sensibilidad técnica —UPS, transformadores, celdas de media tensión, baterías VRLA, equipos de climatización de precisión— se almacenan en un área de acceso restringido, con condiciones ambientales controladas (temperatura y humedad), pisos de carga reforzada y sistemas de anclaje o contención según el peso y geometría del equipo. Esta área cuenta con monitoreo CCTV dedicado y registro de acceso individualizado.

## 5.8 Eficiencia energética e infraestructura de soporte

El centro logístico incorpora criterios de eficiencia energética en su operación diaria, incluyendo iluminación LED con sensores de presencia en áreas de bajo tránsito, climatización de precisión únicamente en las zonas que lo requieren técnicamente, y un sistema de generación de respaldo (grupo electrógeno) dimensionado para sostener las cargas críticas del área de materiales sensibles y del sistema CCTV/WMS ante interrupciones del suministro eléctrico externo. Esta infraestructura de soporte es verificada mediante pruebas mensuales de transferencia automática.

# 6. Flujo Logístico Completo

El flujo logístico integral articula de manera coordinada a proveedores, transportistas, el centro logístico de ODDY SAS y el sitio de instalación en la Sala 4 de ANTEL.

A continuación se presenta el diagrama de flujo del proceso logístico integral, desde la salida del material en la planta del proveedor hasta su instalación final en sitio, incluyendo los puntos de control documental, inspección técnica y trazabilidad digital que garantizan la integridad del proceso.

| 1 Fabricación / Proveedor | ➜ | 2 Transporte internacional | ➜ | 3 Despacho aduanero | ➜ | 4 Recepción ODDY SAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Inspección técnica | ➜ | 2 Almacenamiento | ➜ | 3 Gestión WMS | ➜ | 4 Picking / Preparación |
| 1 Transporte interno | ➜ | 2 Coordinación de acceso ANTEL | ➜ | 3 Entrega en Sala 4 | ➜ | 4 Acta de conformidad |

Figura 6.1 – Flujo logístico integral: desde el proveedor hasta la instalación final en la Sala 4

## 6.1 Descripción de las etapas del flujo

| Etapa | Descripción | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 1. Fabricación / Proveedor | El proveedor fabrica y embala el material conforme a especificaciones técnicas y planes de calidad aprobados por SONDA Uruguay. | Proveedor / Fabricante |
| 2. Transporte internacional | Traslado del material vía marítima, aérea o terrestre hasta el puerto o frontera de ingreso a Uruguay, con seguro de carga y monitoreo satelital para envíos críticos. | Freight Forwarder |
| 3. Despacho aduanero | Gestión de la nacionalización del material, verificación arancelaria y liberación aduanera coordinada con el agente de aduanas del proyecto. | Agente de Aduanas / ODDY SAS |
| 4. Recepción ODDY SAS | Ingreso físico al centro logístico, control documental inicial y descarga en andén dedicado. | Supervisor de Almacén |
| 5. Inspección técnica | Verificación de conformidad técnica, registro fotográfico y validación contra orden de compra y especificación técnica. | Inspector de Calidad |
| 6. Almacenamiento | Ubicación física del material en la zona correspondiente según su naturaleza y condiciones requeridas. | Supervisor de Almacén |
| 7. Gestión WMS | Registro digital del ítem con codificación QR/RFID, actualización de stock y trazabilidad de ubicación. | Jefe de Logística |
| 8. Picking / Preparación | Selección y consolidación del material conforme al cronograma de instalación y solicitud de SONDA Uruguay. | Supervisor de Almacén |
| 9. Transporte interno | Traslado del material desde el centro logístico hasta el predio de ANTEL mediante vehículos y equipos habilitados. | Operadores de Almacén |
| 10. Coordinación de acceso ANTEL | Validación de horarios, permisos y protocolos de seguridad para el ingreso del material al predio. | Representante ANTEL / Coordinador SONDA |
| 11. Entrega en Sala 4 | Entrega física del material en el punto de instalación acordado dentro de la Sala 4. | Jefe de Logística / Coordinador SONDA |
| 12. Acta de conformidad | Firma conjunta del acta de entrega-recepción entre ODDY SAS y SONDA Uruguay, cierre del ciclo logístico del ítem. | Coordinador SONDA / Jefe de Logística |

## 6.2 Puntos de control críticos

El flujo logístico incorpora puntos de control (checkpoints) en cada transición de etapa, asegurando que ningún material avance en el proceso sin la validación correspondiente. Estos puntos de control son auditables en tiempo real a través del sistema WMS y quedan disponibles para revisión por parte de SONDA Uruguay y ANTEL en cualquier momento del proyecto.

# 7. Procedimiento de Recepción

La recepción constituye el primer punto de control de calidad del ciclo logístico y determina la trazabilidad de cada material a lo largo de todo el proyecto.

Todo material que ingresa al centro logístico de ODDY SAS es sometido a un procedimiento estandarizado de recepción, compuesto por las siguientes fases secuenciales, cuyo cumplimiento es condición necesaria para la liberación del material hacia el almacenamiento.

| 1 Recepción documental | ➜ | 2 Control físico | ➜ | 3 Inspección técnica |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 Registro fotográfico | ➜ | 2 Conformidad | ➜ | 3 Ingreso a WMS |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Figura 7.1 – Procedimiento de recepción de materiales

## 7.1 Documentación requerida

Previo al descargue de cualquier vehículo, el Supervisor de Almacén verifica la existencia y validez de la siguiente documentación:

- Orden de compra (PO) y especificación técnica asociada.

- Remito o guía de despacho del proveedor / transportista.

- Packing list detallado por bulto o pallet.

- Certificados de calidad y garantía del fabricante (cuando aplique).

- Certificado de origen y documentación aduanera (para material importado).

- Ficha de datos de seguridad (MSDS) para materiales peligrosos, cuando corresponda.

## 7.2 Control físico

Una vez validada la documentación, se procede al control físico del material, verificando cantidad de bultos, estado del embalaje, presencia de indicadores de impacto o inclinación (tilt watch), integridad de precintos de seguridad y coincidencia con el packing list. Cualquier discrepancia se registra de inmediato en el formulario de recepción.

## 7.3 Inspección técnica

El Inspector de Calidad realiza una inspección técnica detallada, que incluye verificación de especificaciones frente a la hoja técnica del proveedor, revisión de placas de identificación (nameplate), números de serie, y para equipos críticos (UPS, transformadores, celdas MT), verificación de indicadores de golpe, inclinómetros y sellos de fábrica.

## 7.4 Registro fotográfico

Se documenta fotográficamente el estado del material en al menos cuatro ángulos, así como el detalle de cualquier daño, no conformidad o particularidad relevante. Las fotografías se asocian digitalmente al registro del ítem en el sistema WMS, quedando disponibles para consulta por parte de SONDA Uruguay y ANTEL.

## 7.5 Inspección y determinación de conformidad

| Resultado | Acción |
| --- | --- |
| Conforme | El material se libera para almacenamiento inmediato en la zona correspondiente. |
| Conforme con observación menor | El material se almacena, registrando la observación para seguimiento sin bloquear su disponibilidad. |
| No conforme | El material se traslada al área de cuarentena y se activa el procedimiento de no conformidad. |

## 7.6 No conformidades

Toda no conformidad detectada durante la recepción se documenta mediante un Reporte de No Conformidad (RNC), el cual incluye descripción del hallazgo, evidencia fotográfica, clasificación de severidad y responsable de seguimiento. El RNC se notifica dentro de las 24 horas hábiles siguientes a SONDA Uruguay y, cuando corresponda, al proveedor de origen, gestionándose su cierre mediante reposición, reparación o disposición según corresponda.

## 7.7 Registro

La totalidad de la información generada durante el proceso de recepción —documentación, resultados de inspección, fotografías y RNC cuando aplique— se integra al sistema WMS bajo un identificador único por ítem, garantizando la trazabilidad completa desde el ingreso hasta la entrega final en sitio.

# 8. Gestión del Inventario

El sistema de gestión de inventario constituye la columna vertebral digital del centro logístico, garantizando trazabilidad, exactitud y disponibilidad en tiempo real.

## 8.1 Sistema WMS (Warehouse Management System)

ODDY SAS opera el centro logístico bajo un sistema WMS especializado que gestiona la totalidad del ciclo de vida de cada material: ingreso, ubicación, movimientos internos, reservas para picking, despacho y cierre de ciclo. El sistema provee visibilidad en tiempo real a SONDA Uruguay mediante un portal de consulta con perfiles de acceso diferenciados, y genera reportes automáticos de stock, movimientos y alertas de vencimiento de plazos críticos.

## 8.2 Etiquetado y codificación QR

Cada ítem o unidad de almacenamiento (pallet, bulto, equipo individual) recibe una etiqueta única con código QR al momento de su recepción, vinculada al registro digital del material en el WMS. Esta etiqueta contiene: identificador único, descripción, orden de compra asociada, fecha de ingreso, ubicación física y estado de conformidad. El escaneo del código QR mediante dispositivos móviles permite actualizar en tiempo real cualquier movimiento del material.

## 8.3 Metodología FIFO / LIFO

La metodología de rotación de inventario se define según la naturaleza del material:

| Metodología | Aplicación |
| --- | --- |
| FIFO (First In, First Out) | Materiales con vida útil limitada, componentes electrónicos sensibles y baterías VRLA, priorizando el uso de los ítems de mayor antigüedad de ingreso. |
| LIFO (Last In, First Out) | Materiales de obra civil y consumibles de uso general sin restricción de vida útil, donde la accesibilidad operativa prima sobre la rotación estricta. |

## 8.4 Trazabilidad

Cada movimiento de material —ingreso, reubicación, picking, despacho— queda registrado con marca de tiempo, usuario responsable y evidencia digital, conformando un historial completo y auditable por ítem. Esta trazabilidad es exigida contractualmente por el Pliego de ANTEL y constituye una herramienta clave para la resolución de eventuales disputas o reclamos.

## 8.5 Auditorías e inventarios cíclicos

Se establece un programa de auditorías de inventario compuesto por:

- Inventarios cíclicos semanales sobre una muestra rotativa del 10% del stock crítico.

- Inventario general mensual sobre el 100% del stock almacenado.

- Auditorías externas trimestrales a cargo de un tercero independiente, con reporte formal a SONDA Uruguay.

- Conciliación automática entre stock físico y stock del sistema WMS, con umbral de tolerancia de discrepancia inferior al 0,5%.

## 8.6 Indicadores clave de inventario (KPIs)

| KPI | Meta |
| --- | --- |
| Exactitud de inventario | ≥ 99,5% |
| Tiempo de actualización de movimientos en WMS | ≤ 15 minutos |
| Disponibilidad del sistema WMS | ≥ 99,9% |
| Cobertura de codificación QR | 100% de los ítems recepcionados |

## 8.7 Reportes automatizados

El sistema WMS genera de forma automática los siguientes reportes, disponibles para consulta en línea por parte de SONDA Uruguay a través de un portal con acceso diferenciado por perfil de usuario:

- Reporte diario de movimientos (ingresos, egresos, reubicaciones).

- Reporte de stock disponible por categoría y ubicación física.

- Alertas de vencimiento de plazos de almacenamiento crítico (baterías VRLA, componentes con vida útil limitada).

- Reporte de trazabilidad individual por ítem (histórico completo desde la recepción hasta la entrega en sitio).

- Reporte de discrepancias detectadas en auditorías cíclicas, con estado de resolución.

# 9. Manipulación de Materiales

Cada categoría de material del proyecto requiere protocolos de manipulación específicos, diseñados para preservar su integridad técnica y garantizar la seguridad del personal.

Dada la naturaleza crítica de los equipos involucrados en el proyecto, ODDY SAS ha desarrollado protocolos de manipulación diferenciados por tipología de material, alineados a las recomendaciones de los fabricantes y a los estándares TIA-942 y NFPA aplicables.

| Categoría de material | Protocolo de manipulación |
| --- | --- |
| UPS | Manipulación exclusiva con autoelevador de capacidad certificada superior al peso declarado; transporte en posición vertical según indicador del fabricante; verificación de inclinómetro antes y después del movimiento. |
| Transformadores | Traslado mediante plataforma rodante de baja altura; velocidad máxima de desplazamiento 3 km/h; prohibido el movimiento con líquido dieléctrico sin autorización de ingeniería. |
| Celdas de Media Tensión (MT) | Manipulación con eslingas certificadas y puntos de izaje señalizados de fábrica; personal habilitado en trabajos de alta tensión; doble verificación antes de cualquier movimiento. |
| Equipos HVAC | Izaje mediante grúa o autoelevador con brazos extendidos certificados; protección de serpentines y conexiones frigoríficas durante el transporte. |
| Racks | Transporte en posición vertical con correas de sujeción; protección de rieles y superficies con film stretch; manipulación con transpaleta de uso exclusivo para TI. |
| Cableado | Almacenamiento en bobinas sobre soportes horizontales; manipulación con carrete giratorio para evitar torsión y daño en el aislamiento. |
| Fibra óptica | Manipulación con radio de curvatura mínimo garantizado; prohibido el apoyo directo sobre superficies duras; almacenamiento en zona libre de vibración. |
| Baterías VRLA | Manipulación en posición vertical exclusivamente; uso de EPP dieléctrico; separación física de fuentes de ignición; ventilación garantizada en el área de almacenamiento. |
| IG-55 (agente extintor) | Manipulación de cilindros con carro porta-cilindros certificado; almacenamiento vertical con cadena de sujeción antivuelco; prohibido el traslado manual individual. |
| Equipos sensibles (DCIM, sensores) | Manipulación con guantes antiestáticos; embalaje original conservado hasta el momento de instalación; prohibido el apilamiento. |
| Principio rector de manipulación Ningún equipo crítico es movilizado sin la presencia de personal habilitado, sin verificación previa de las condiciones de izaje y sin el correspondiente registro fotográfico antes y después del movimiento, conforme al procedimiento de recepción descrito en el Capítulo 7. |  |

# 10. Condiciones de Almacenamiento

Las condiciones ambientales de almacenamiento se definen en función de la sensibilidad técnica de cada categoría de material, conforme a especificación del fabricante y estándares TIA-942.

| Parámetro | Condición general (almacén) | Condición crítica (equipos sensibles) |
| --- | --- | --- |
| Temperatura | 15°C – 30°C | 18°C – 24°C, monitoreo continuo |
| Humedad relativa | 40% – 70% | 45% – 55%, control activo con deshumidificador |
| Control de polvo | Limpieza periódica de áreas | Filtrado de aire y cerramiento controlado |
| Corrosión | Superficies protegidas, sin exposición a la intemperie | Ambiente controlado, sin agentes corrosivos, control de salinidad ambiental |
| Impactos / vibración | Áreas señalizadas, tránsito restringido de equipos | Aislamiento antivibratorio, restricción total de tránsito de autoelevadores |
| Protección UV | Cerramiento con cobertura estándar | Sin exposición a luz solar directa, cerramiento opaco |

## 10.1 Monitoreo ambiental

El área de materiales críticos cuenta con sensores de temperatura y humedad conectados al sistema de monitoreo del centro logístico, con alertas automáticas ante desviaciones respecto a los rangos establecidos. Los registros históricos se conservan durante toda la duración del proyecto y quedan disponibles para auditoría por parte de SONDA Uruguay.

## 10.2 Prevención de corrosión y daños por polvo

Se implementan protocolos de limpieza periódica de las áreas de almacenamiento, control de ingreso de vehículos con generación de polvo, y uso de cerramientos plásticos o cubiertas protectoras sobre equipos susceptibles a la oxidación, particularmente en celdas de media tensión y tableros eléctricos durante los períodos de espera previos a su instalación.

## 10.3 Protección UV y control de impactos

Los materiales sensibles a la radiación ultravioleta —cableado con cubierta polimérica, componentes plásticos y equipos electrónicos— se almacenan en áreas techadas sin exposición solar directa. Asimismo, se establecen zonas de exclusión de tránsito de equipos de manipulación alrededor de los equipos más sensibles a vibración e impacto, delimitadas con señalización física en el piso.

# 11. Transporte Interno

El transporte interno de materiales dentro del centro logístico y hacia el sitio de instalación se ejecuta bajo protocolos estrictos de seguridad y control operativo.

## 11.1 Equipamiento de manipulación

| Equipo | Capacidad / especificación | Uso principal |
| --- | --- | --- |
| Autoelevador contrapesado | 3.5 toneladas | Movimiento de equipos pesados: transformadores, UPS, celdas MT |
| Autoelevador eléctrico | 2.0 toneladas | Movimiento de racks y equipos de TI en áreas cerradas |
| Transpaleta manual | 2.5 toneladas | Movimiento de pallets de materiales de obra civil y consumibles |
| Plataforma rodante de baja altura | 10 toneladas | Traslado de transformadores y equipos de gran peso |
| Grúa móvil / pluma | 5 toneladas | Izaje de equipos HVAC y celdas MT en operaciones puntuales |
| Eslingas y cadenas certificadas | Según carga a izar | Sujeción y elevación segura de cargas con puntos de izaje certificados |

## 11.2 Protocolos de movimiento

Todo movimiento de material dentro del centro logístico y hacia el predio de ANTEL se ejecuta conforme a los siguientes lineamientos:

- Inspección previa del equipo de manipulación (checklist diario de autoelevadores y grúas).

- Verificación de las condiciones de la ruta de traslado (piso, pendiente, obstáculos, señalización).

- Operador habilitado y con licencia interna vigente para cada tipo de equipo de manipulación.

- Velocidad máxima de circulación de 5 km/h dentro del centro logístico y 3 km/h en áreas de materiales críticos.

- Uso obligatorio de señalero (banderillero) en maniobras de izaje o movimientos de equipos de gran porte.

- Registro fotográfico y validación en el sistema WMS de cada movimiento hacia el sitio de instalación.

| 1 Verificación de ruta | ➜ | 2 Inspección de equipo | ➜ | 3 Traslado supervisado | ➜ | 4 Entrega y validación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Figura 11.1 – Protocolo de transporte interno hasta el punto de instalación

# 12. Coordinación con ANTEL

La coordinación operativa con ANTEL constituye un factor crítico de éxito, dado el carácter de infraestructura crítica del predio y las restricciones de seguridad propias de un Data Center en operación.

## 12.1 Protocolos de ingreso

Todo ingreso de material o personal al predio de ANTEL se gestiona mediante solicitud formal previa, con un mínimo de 48 horas hábiles de anticipación, indicando tipo de material, dimensiones, peso, equipo de transporte a utilizar y nómina de personal interviniente. La solicitud es validada conjuntamente por el Coordinador SONDA y el Representante Técnico de ANTEL.

## 12.2 Horarios de operación

| Actividad | Ventana horaria habilitada | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Ingreso de materiales de obra civil | 08:00 – 17:00 hs, días hábiles | Sujeto a disponibilidad de andén de descarga |
| Ingreso de equipos críticos (UPS, transformadores, celdas MT) | Horario especial coordinado, preferentemente fuera de horario pico operativo | Requiere autorización expresa de ANTEL y acompañamiento de Seguridad |
| Trabajos con generación de ruido o vibración | 09:00 – 16:00 hs | Prohibido en horario de operación crítica del Data Center existente |

## 12.3 Permisos y documentación

Todo ingreso requiere permiso de trabajo (PT) aprobado por ANTEL, seguro de responsabilidad civil vigente de ODDY SAS, nómina de personal con documentación de identidad y habilitaciones específicas (operadores de autoelevador, trabajos en altura, si corresponde), y en el caso de materiales peligrosos o baterías, la ficha de datos de seguridad correspondiente.

## 12.4 Coordinación con Seguridad de ANTEL

Se establece una reunión de coordinación semanal entre el Jefe de Logística de ODDY SAS, el Coordinador SONDA y el área de Seguridad Física de ANTEL, con el objetivo de planificar los ingresos de la semana siguiente, revisar incidentes o desvíos y ajustar protocolos según las necesidades operativas del Data Center en funcionamiento.

## 12.5 Documentación requerida por ingreso

| Documento | Responsable de presentación | Antelación mínima |
| --- | --- | --- |
| Solicitud formal de ingreso de material | Jefe de Logística ODDY SAS | 48 horas hábiles |
| Permiso de trabajo (PT) aprobado | Coordinador HSE ODDY SAS | 24 horas hábiles |
| Nómina de personal y habilitaciones | Jefe de Logística ODDY SAS | 48 horas hábiles |
| Certificado de seguro de responsabilidad civil vigente | Gerente de Proyecto ODDY SAS | Vigente desde inicio de contrato |
| Ficha de datos de seguridad (materiales peligrosos) | Inspector de Calidad ODDY SAS | 48 horas hábiles |

# 13. Seguridad Industrial

La seguridad industrial es un eje transversal del servicio logístico, alineado al sistema de gestión ISO 45001 y a las mejores prácticas del sector EPC.

## 13.1 Análisis de riesgos

Previo al inicio de cada actividad logística relevante (recepción de equipos críticos, maniobras de izaje, ingreso a predio de ANTEL), se elabora un Análisis de Trabajo Seguro (ATS) que identifica los peligros asociados, evalúa su probabilidad e impacto, y establece las medidas de control correspondientes antes de autorizar la ejecución de la tarea.

## 13.2 Elementos de Protección Personal (EPP)

| Actividad | EPP requerido |
| --- | --- |
| Recepción y manipulación general | Casco, calzado de seguridad, chaleco reflectivo, guantes de manipulación |
| Maniobras de izaje y grúa | Casco con barbijo, guantes de izaje, calzado de seguridad, arnés cuando aplique |
| Manipulación de baterías VRLA | Guantes dieléctricos, protección facial, delantal ácido-resistente |
| Trabajos con celdas de media tensión | EPP dieléctrico certificado, guantes clase correspondiente al nivel de tensión, pantalla facial |
| Operación de autoelevadores | Casco, calzado de seguridad, cinturón de seguridad del equipo |

## 13.3 Permisos de trabajo

Toda tarea considerada de riesgo (izaje de cargas críticas, trabajos en altura, trabajos eléctricos) requiere permiso de trabajo específico, aprobado por el Coordinador HSE de ODDY SAS y, cuando la actividad se desarrolla dentro del predio de ANTEL, validado adicionalmente por el área de Seguridad de ANTEL conforme al Capítulo 12.

## 13.4 Planes de emergencia

El centro logístico cuenta con un Plan de Emergencia que contempla protocolos de actuación ante incendio, derrame de sustancias, accidente laboral y evacuación general, con brigadistas capacitados, puntos de encuentro señalizados y simulacros semestrales documentados. El plan se articula con los protocolos de emergencia vigentes en el predio de ANTEL para las actividades que allí se desarrollen.

## 13.5 Ejemplo de Análisis de Trabajo Seguro (ATS)

A modo ilustrativo, se presenta un extracto del ATS correspondiente a la maniobra de izaje de una celda de media tensión:

| Peligro identificado | Riesgo asociado | Medida de control |
| --- | --- | --- |
| Caída de carga durante el izaje | Golpe / aplastamiento de personal | Uso de eslingas certificadas; delimitación de zona de exclusión; señalero habilitado |
| Contacto con partes energizadas | Electrocución | Verificación de ausencia de tensión; bloqueo y etiquetado (LOTO) previo a la maniobra |
| Vuelco del equipo de izaje | Daño material y lesión a personal | Verificación de piso nivelado; respeto de capacidad nominal del equipo |

# 14. Gestión Ambiental

La gestión ambiental del centro logístico se ejecuta conforme a los lineamientos de ISO 14001, con foco en la minimización, segregación y valorización de residuos.

## 14.1 Gestión de residuos

Se implementa un procedimiento de segregación en origen para la totalidad de los residuos generados por la operación logística, con puntos de acopio diferenciados y disposición final a través de gestores autorizados conforme a la normativa ambiental nacional.

| Tipo de residuo | Tratamiento |
| --- | --- |
| Pallets de madera | Reutilización interna cuando su estado lo permite; disposición a gestor de reciclaje de madera en caso contrario |
| Cartón y papel | Compactación y envío a planta de reciclaje certificada |
| Plásticos (film, embalajes) | Segregación y disposición a gestor de reciclaje de plásticos |
| Residuos electrónicos (componentes descartados) | Disposición a gestor autorizado de RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) |
| Baterías VRLA en desuso | Disposición a gestor especializado en residuos peligrosos, con manifiesto de transporte y disposición final |
| Residuos generales / asimilables a urbanos | Recolección municipal conforme a calendario habitual |

## 14.2 Reciclaje de pallets, cartón y plásticos

Se mantiene un registro mensual de volúmenes generados y su destino final, con indicador de porcentaje de residuos valorizados (reciclados o reutilizados) sobre el total generado, meta que ODDY SAS establece en un mínimo del 70% para pallets y cartón, y del 50% para plásticos de embalaje.

## 14.3 Indicadores ambientales

| Indicador | Meta |
| --- | --- |
| Porcentaje de residuos valorizados | ≥ 65% del total generado |
| Incidentes ambientales (derrames, contaminación) | 0 eventos |
| Cumplimiento de manifiestos de disposición de residuos peligrosos | 100% |

# 15. KPIs del Servicio

El desempeño del servicio logístico se mide y reporta mensualmente a SONDA Uruguay mediante un tablero de indicadores clave (KPI Dashboard).

| KPI | Definición | Meta | Frecuencia |
| --- | --- | --- | --- |
| OTIF (On Time In Full) | Porcentaje de entregas realizadas en el plazo y con la cantidad completa solicitada | ≥ 98% | Mensual |
| Exactitud de Inventario | Porcentaje de coincidencia entre stock físico y stock registrado en WMS | ≥ 99,5% | Mensual |
| Tiempo de Picking | Tiempo promedio desde la solicitud hasta la preparación del pedido | ≤ 4 horas | Semanal |
| Tiempo de Recepción | Tiempo promedio desde la llegada del vehículo hasta la liberación del material en WMS | ≤ 2 horas | Semanal |
| Disponibilidad de material crítico | Porcentaje de materiales críticos disponibles según cronograma de instalación | ≥ 97% | Mensual |
| Daños en manipulación | Cantidad de incidentes de daño material por cada 1.000 movimientos | ≤ 0,5 | Mensual |
| Roturas / no conformidades | Porcentaje de ítems recepcionados con no conformidad sobre el total recibido | ≤ 1,5% | Mensual |

## 15.1 Dashboard de seguimiento

La totalidad de los KPI se consolida en un tablero de control digital, accesible mediante portal web para SONDA Uruguay, actualizado en tiempo real a partir de los registros del sistema WMS. El tablero incluye alertas automáticas ante desvíos respecto a las metas establecidas, habilitando la toma de acciones correctivas de forma temprana.

## 15.2 Reporte mensual de desempeño

ODDY SAS emite un informe mensual de desempeño logístico que consolida el comportamiento de los KPI del período, el análisis de las principales desviaciones, las acciones correctivas implementadas y las recomendaciones de mejora continua, el cual es presentado en reunión formal de seguimiento con SONDA Uruguay.

# 16. Gestión de Riesgos

La gestión proactiva de riesgos operativos, logísticos y de continuidad de negocio constituye un pilar fundamental para asegurar el cumplimiento del cronograma del proyecto.

## 16.1 Matriz de riesgos

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Nivel | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Retraso en aduana de equipos críticos | Media | Alto | Alto | Gestión anticipada con agente de aduanas; seguimiento semanal de embarques internacionales |
| Daño en manipulación de equipos de alto valor (UPS, transformadores) | Baja | Alto | Medio | Protocolos estrictos de manipulación (Cap. 9); personal certificado; inspección previa y posterior a cada movimiento |
| Discrepancias de inventario | Media | Medio | Medio | Auditorías cíclicas semanales; codificación QR; conciliación automática en WMS |
| Incendio en área de almacenamiento | Baja | Muy alto | Alto | Sistema de protección contra incendio NFPA; detección temprana en área crítica; simulacros semestrales |
| Restricción de acceso al predio de ANTEL | Media | Medio | Medio | Coordinación anticipada (48 h); reunión semanal de planificación con Seguridad ANTEL |
| Condiciones climáticas adversas (transporte) | Media | Medio | Medio | Monitoreo meteorológico; protocolos de reprogramación de traslados críticos |
| Falla del sistema WMS | Baja | Alto | Medio | Respaldo automático en la nube; procedimiento manual de contingencia documentado |
| Accidente laboral en manipulación | Baja | Muy alto | Alto | ATS previo a cada tarea; EPP obligatorio; supervisión HSE permanente |

## 16.2 Plan de contingencia

Ante la materialización de alguno de los riesgos identificados como de nivel Alto, se activa el Plan de Contingencia correspondiente, el cual define: responsable de activación, acciones inmediatas de contención, comunicación a SONDA Uruguay y ANTEL dentro de las 4 horas siguientes al evento, y plan de recuperación con cronograma de reincorporación a la operación normal.

## 16.2.1 Escenarios de contingencia y tiempos de respuesta

| Escenario | Responsable de activación | Tiempo de respuesta |
| --- | --- | --- |
| Incendio en área de almacenamiento | Coordinador HSE | Inmediato (evacuación) / Notificación en 1 hora |
| Falla del sistema WMS | Jefe de Logística | Procedimiento manual en 30 minutos; restauración en 4 horas |
| Retraso crítico de aduana | Gerente de Proyecto | Notificación a SONDA en 24 horas; plan de mitigación en 48 horas |
| Accidente laboral | Coordinador HSE | Atención inmediata; notificación a SONDA y autoridades en 4 horas |

## 16.3 Continuidad operativa (Business Continuity)

ODDY SAS mantiene un esquema de continuidad operativa que contempla proveedores alternativos de transporte, capacidad de almacenamiento de respaldo en instalaciones adicionales, y personal de reserva capacitado para cubrir ausencias críticas, minimizando el impacto de eventos disruptivos sobre el cronograma general del proyecto.

# 17. Cronograma Logístico

El cronograma logístico se estructura en fases articuladas con el plan constructivo general del proyecto ANTEL – Data Center Sala 4.

| Fase | Actividad principal | Duración estimada | Hito de control |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 0 | Habilitación del centro logístico, instalación de sistema WMS, contratación y capacitación de personal | 4 semanas | Centro logístico operativo |
| Fase 1 | Recepción de materiales de obra civil y primeros insumos | Semanas 5 – 10 | Primer material recibido y registrado en WMS |
| Fase 2 | Recepción de equipos de climatización (HVAC) y racks | Semanas 8 – 16 | 100% de equipos HVAC almacenados |
| Fase 3 | Recepción de equipos críticos de energía (UPS, transformadores, celdas MT, baterías VRLA) | Semanas 12 – 22 | 100% de equipos críticos de energía recepcionados |
| Fase 4 | Recepción de cableado estructurado y fibra óptica | Semanas 14 – 24 | Cableado disponible para instalación |
| Fase 5 | Despacho y transporte interno hacia Sala 4 según cronograma constructivo | Semanas 16 – 30 | Entregas conforme a plan de instalación |
| Fase 6 | Cierre logístico, inventario final y entrega de reportes consolidados | Semanas 30 – 32 | Entrega final documentada y cierre de contrato logístico |

Tabla 17.1 – Cronograma logístico integrado del proyecto (32 semanas estimadas)

## 17.1 Hitos críticos

Los hitos de control descritos en la tabla precedente serán reportados formalmente a SONDA Uruguay en cada reunión mensual de seguimiento de proyecto, incluyendo evidencia documental (fotografías, registros WMS, actas de entrega) que respalde el cumplimiento del avance declarado.

## 17.2 Mecanismo de seguimiento

El avance del cronograma logístico se revisa mediante reuniones quincenales de coordinación entre el Jefe de Logística de ODDY SAS y el Coordinador de Obra de SONDA Uruguay, en las cuales se contrasta el plan vigente contra el avance real, se identifican desvíos y se acuerdan planes de recuperación cuando corresponda. Los resultados de este seguimiento se incorporan al informe mensual de desempeño descrito en el Capítulo 15.

# 18. Entregables

El servicio logístico contempla la generación periódica de entregables documentales que respaldan la trazabilidad y el desempeño del servicio ante SONDA Uruguay y ANTEL.

| Entregable | Contenido | Frecuencia |
| --- | --- | --- |
| Reporte de recepción | Detalle de materiales recibidos, resultado de inspección, evidencia fotográfica | Por cada recepción |
| Inventario consolidado | Stock actualizado por categoría, ubicación y estado | Semanal |
| Acta de entrega en sitio | Registro firmado de entrega de material en Sala 4 | Por cada despacho |
| Registro fotográfico | Evidencia visual de recepción, almacenamiento y entrega | Continuo, integrado al WMS |
| Dashboard de KPI | Tablero de indicadores de desempeño logístico | Actualización en tiempo real / reporte mensual |
| Informe mensual de desempeño | Análisis de KPI, no conformidades, riesgos y plan de acción | Mensual |
| Reporte de gestión ambiental | Volúmenes de residuos gestionados y valorizados | Mensual |
| Informe de cierre logístico | Consolidado final de inventario, entregas y lecciones aprendidas | Al cierre del proyecto |

# 19. Anexos

Los anexos incluidos a continuación complementan el presente Plan con las herramientas, formatos y diagramas de referencia utilizados en la operación diaria del servicio logístico.

## Anexo A – Diagrama de flujo logístico integral

Ver Figura 6.1 (Capítulo 6) para el diagrama completo del flujo logístico desde el proveedor hasta la instalación final en Sala 4.

## Anexo B – Checklist de recepción de materiales

- Verificación de orden de compra y packing list

- Verificación de remito / guía de despacho

- Conteo físico de bultos

- Inspección de embalaje e indicadores de impacto (tilt watch)

- Verificación de placas de identificación y números de serie

- Registro fotográfico (mínimo 4 ángulos)

- Determinación de conformidad / no conformidad

- Carga de datos en sistema WMS y emisión de etiqueta QR

## Anexo C – Checklist de inspección de equipos de manipulación

- Estado de neumáticos / rodamiento del autoelevador

- Funcionamiento de frenos y dirección

- Estado de horquillas y sistema hidráulico de elevación

- Vigencia de certificación de eslingas y cadenas

- Estado de baterías y sistema eléctrico (equipos eléctricos)

- Señalización sonora y luminosa de retroceso operativa

## Anexo D – Formulario de recepción de materiales (modelo)

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| N° de recepción | Correlativo automático WMS |
| Fecha y hora | ___/___/______ ___:___ |
| Proveedor / Transportista |  |
| N° de Orden de Compra |  |
| Descripción del material |  |
| Cantidad de bultos |  |
| Resultado de inspección | Conforme / Observado / No conforme |
| Responsable de recepción |  |
| Firma / validación digital |  |

## Anexo E – Formulario de inventario cíclico (modelo)

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Fecha de auditoría |  |
| Zona auditada |  |
| Ítems verificados |  |
| Discrepancias detectadas |  |
| Porcentaje de exactitud |  |
| Auditor responsable |  |
| Acciones correctivas |  |

## Anexo F – Matriz RACI (referencia)

Ver Sección 4.3 (Capítulo 4) para el detalle completo de la matriz RACI del servicio logístico.

## Anexo G – Reporte de No Conformidad (RNC) – modelo

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| N° de RNC | Correlativo automático |
| Fecha de detección |  |
| Material / Ítem afectado |  |
| Descripción del hallazgo |  |
| Evidencia fotográfica | Adjunta en sistema WMS |
| Clasificación de severidad | Menor / Mayor / Crítica |
| Acción correctiva propuesta |  |
| Responsable de cierre |  |
| Fecha de cierre |  |

Nota final El presente Plan de Logística y Almacenamiento de Materiales se presenta como parte integral de la oferta técnica de SONDA Uruguay para el proyecto ANTEL – Data Center Sala 4, con ODDY SAS como proveedor especializado del servicio logístico. El documento podrá ser actualizado durante la ejecución del proyecto mediante el procedimiento de control de cambios descrito en la sección de Control del Documento.